一．时间表配置

时间表可根据系统的时间定义多个时间段的起始时间和结束时间。如当前系统时间处于时间表任意一个时间段内，被驱动的点则处于开启状态或关闭状态。

如图1所示主页面包括：新建、打开、删除、清空、修改

图1

- 点击“新建”，弹出新建窗口如图2图3所示。“名称”可支持除特殊符号外的数字、字母、汉字、下划线。“点名”可同时驱动多个点位（建议关联数字量点位，如用模拟量则只有0、1有效），编辑完成后点击“确定”按钮即可。

图2

图3

- 选中时间表，点击菜单中的“打开”即可进入配置界面（或双击时间表也可进入）。如图4所示有五个区域，如图所示

图4

区域一为菜单栏，包括“保存”、“设置有效期”、“返回”。点击区域一的“设置有效期”进入有效期设置界面，点击“有效期”选择起始日期和结束日期，界面自动选取时间段，设置完成后点击确定即可。如图5所示。

图5

区域二为时间段配置区，包括“工作日”、“节假日”、“重要日”可配置不同的时间段。右击时间条的中间部位，点击“设置”即可对 “工作日”、“节假日”、“重要日”进行配置，如图5所示。 “工作日”主要完成周定时功能，如图6所示。“节假日”、“重要日”主要完成对特殊日期的设定，如图7所示。其中“重要日”的优先级最高其次为“节假日”，最后为“工作日”。

图5

图6

图7

区域三为日历表可查看有效期内任意一天的时间段配置（与区域二配合使用）。点击区域三中任意一天的日期，可在区域二中的时间条中查看在该日期中是否配置了时间段。如图8所示。

图8

区域四为配置显示区。可显示所有区域二中设置的时间段，并可以对所以时间段进行“设置”、“修改”、“删除”的操作。如图9所示。

图9

区域五为信息显示区。可显示时间表的所有信息。如图10所示

图10

配置完成后点击区域一中的“保存”即可，然后点击“返回”则回到时间表主界面。

- 选中需要删除的时间表，点击菜单栏中的“删除”出现提示框点击确定即可。

- 点击菜单栏中的“清空”出现提示框点击确定即可删除所有时间表。

- 选中需要修改的时间表，点击菜单栏中的“修改”则可修改时间表的名称和需要驱动的点位。

- 选中需要复制的时间表，点击菜单栏中的“复制”可复制除名称外其他完全相同的时间表。