如何让2个DDC之间的变量完全等价

在工程应用中，存在2个DDC之间的某些变量完全等价，例如，存在DDC-A（设备号1001）和DDC-B（设备号1002）,要求1001的AV0~2与1002的AV0~2完全相等，无论从哪里修改，另一个都会立即跟着改变。

1001(DDC-A)

1002(DDC-B)

终端A

终端B

BACnet总线

1001的程序如下

在此基础上，如果还有触摸屏或OP20之类的终端，应当直接挂接AV0~2,不要挂接AV10~12,这样，修改一个AV0~2就等于修改了另一个AV0~AV2,而且双方互不冲突。

1002的程序几乎完全相同，仅仅将20句input=1002:AV0改成input=1001:AV0即可。

如果AV0~2是需要掉电保存的参数，则需要在此基础上增加3个sample&save功能块，如下：