BCU&BCX系列参数设置

BCU控制器为了满足各种应用场景的需求，采用参数设定的方法。具体地说，av159选择av158所对应的内部参数，其含义从description属性可以读到，av158的值决定该参数具体的设置。

以下对BCU&BCX系列有效

| AV159 | Av158 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | description | 含义 | 缺省值 |
| 233 | modbus av&bv save to eeprom? | 从modbus口设置AV/BV(0~49)是否保存到eeprom?0不保存，1保存 | 0 |
| 234 | BO RST seconds | 当主CPU发生意外复位时，为了防止BO抖动,给定一个保护期，在此期间内所有的继电器一直保持复位前的状态 | 60(秒) |
| 235 | clock source | 控制器上电时向另外一个设备(时钟源)请求时钟，本参数就是时钟源的mstp地址。如果控制器有本地时钟，则该参数可以忽略。至于是否有本地时钟或本地时钟是否正常，可以看av156的值，如果av156.bit1=1(例如av156=2),则表示本地时钟缺失或故障。 | 127 |
| 236 | baud:0=free,1=76800,5=no | MSTP口的设置，0表示自适应波特率，通过侦听得到，如果30秒内监视不到通讯，则复位启动，1/2/3/4表示固定波特率76800/38400/19200/9600，5也是自适应，但无mstp通讯时不会发生复位， | 0 |
| 237 | vendor id | 厂家BACnet的代号 | 330 |
| 238 | max avs | 在标准BACnet软件上，所显示的AV数量。如果没有用到那么多，为了方便起见可以设小一些 | 160 |
| 239 | max bvs | 在标准BACnet软件上，所显示的BV数量。如果没有用到那么多，为了方便起见可以设小一些 | 100 |

以下对BCU系列有效

| AV159 | Av158 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | description | 含义 | 缺省值 |
| 240 | modbus protocol | modbus通讯口的协议选择，0/1分别表示3/4型协议， | 0 |

以下对 BCX系列有效

| AV159 | Av158 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | description | 含义 | 缺省值 |
| 240 | max keys | 最大按键数，当设置为按键总线时，按键地址应当尽量从0开始连续设定，这种情况下的按键数量就是该参数值。如果不是这样，该参数就是按键最大地址+1，但扫描按键的时候存在空地址而浪费时间 | 16 |
| 241 | key timeout1 | 按键扫描判断地址空闲的时间 | 10(毫秒) |
| 242 | key timeout2 | 按键扫描判断帧结束的时间 | 2(毫秒) |
| 243 | keybus:0-9600,1-76800 | 副通讯口的波特率0表示9600，1表示76800 | 1 |
| 244 | 0/1:keybus,2/3:modbus-3/4 | 0表示按键总线监听模式，1表示按键总线主站模式，2表示modbus协议3型，3表示modbus协议4型 | 1 |
| 245 | bo react | BO反馈模式： - 触发继电器动作时，给150ms脉冲 - 首次触发继电器动作时，给150ms脉冲，1秒时检查相应的BI反馈，若未到位，则重发(最多3次)，每次脉冲宽度增加100ms - 增加手动反馈，如果单片机输出值为OFF,而人通过手柄设置为ON,会出现两者不一致，为此增加该设置，出现此情况时设置BO的手动级值为NULL,自动级为ON,当前值为ON - 1+2的功能 - 每15秒进行一次巡视，不管原来继电器什么状态，都按当前值执行一次。此模式下手柄操作结果很快被覆盖。 |  |